附件1：

燃煤工业锅炉运行能效快速测试方法

1.定义与范围

在用工业锅炉运行能效快速测试方法，是指在锅炉安全、稳定运行工况下通过主要参数的简单测试，获得具有一定精度的测试结果，并以此快速判定工业锅炉在实际运行工况下的能效状况。

本方法适用于工作压力＜3.8MPa的固定式燃煤蒸汽锅炉及热水锅炉的能效测试。

2.测试条件与要求

2.1测试条件

（1）测试期间应使用同一品种和质量的燃料；

（2）锅炉及辅机应处于安全、热工况稳定的正常运行状态。锅炉热工况稳定是指锅炉出力和主要热力参数平均值已不随时间变化的状态。

2.2测试要求

（1）火床燃烧、火室燃烧、流化床燃烧等锅炉的测试时间应不少于1h ；

（2）烟气测试不少于5次，每次间隔不低于10min；

（3）对于排烟温度、排烟处过量空气系数、排烟处CO含量按测试数据取算术平均值作为计算数值。

3.测试项目

本方法的测试项目包括：

（1）排烟温度tpy，℃；

（2）排烟处过量空气系数αpy；

（3）排烟处CO含量，%（ppm）；

（4）入炉冷空气温度tlk，℃；

（5）飞灰可燃物含量Cfh,%；

（6）漏煤可燃物含量Clm,%；

（7）炉渣可燃物含量Clz,%；

（8）燃料工业分析（燃料收到基低位发热量Qnet.v.ar,kJkg；收到基灰分Aar,%）；

（9）测试开始和结束的时间。

4.测试方法

4.1烟气测点应接近最后一节受热面，距离不大于1m。

4.2烟气测点应布置在烟道截面上介质温度、浓度比较均匀的位置（大约在烟道直径的1/3至1/2处）。

4.3排烟温度、CO、过量空气系数用烟气分析仪（tpy精度不低于±3℃、CO精度不低于±5%）测定。

4.4燃料取样与制备方法

（1）煤的取样方法：小车上取样时，在小车上距离四角5cm处和中心部位共五点取样；在地面上取样时，在煤堆四周高于地面10cm以上处，取样不得少于5点；皮带输送机上取样时，应使用铁铲横截煤流，时间间隔要均匀。上述取样方法每点或每次取样重量不得少于0.5kg，总量不得少于10kg。

（2）煤样的制备方法：将燃煤中提取的煤样破碎并通过13mm以下分样筛，进行充分搅拌缩分。煤样缩分方法采用堆掺四分法混合缩分，缩分到不小于1kg。缩分后的煤样应放入带盖容器中，用于煤质分析。

4.5飞灰、漏煤、炉渣的取样与制备方法

炉渣应在出口处每隔15min取样一次，飞灰和漏煤应在烟气分析结束时取样。飞灰、漏煤、炉渣等样品的制备应参照煤样的制备方法缩分到不低于1kg（若某样品总量不足1kg时，则不缩分），用于实验室分析。

5.计算方法

5.1 固体未完全燃烧热损失q4

固体未完全燃烧热损失q4按照下式进行计算：

q4=328.66×AarQnet,v,ar×[αfhCfh100−Cfh+αlzClz100−Clz+αlmClm100−Clm]  （%）

式中：αfh、αlm 、αlz——根据实际情况按照表1选取。

表1   飞灰、漏煤、炉渣含灰量占入炉煤总灰量的重量百分比

| 类别 燃烧方式 | 飞灰 （αfh，%） | 漏煤 （αlm，%） | 炉渣（冷灰） （αlz，%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 往复炉排 | 20～10 | 5 | 75～85 |
| 链条炉排 | 20～10 | 5 | 75～85 |
| 抛煤机炉排 | 30～20 | 5 | 65～75 |
| 流化床 | 50～40 | — | 50～60 |
| 煤粉炉 | 90～80 | — | 10～20 |
| 水煤浆 | 80～70 | — | 20～30 |

注：在选取时，应满足αfh+αlz +αlm=100。

5.2排烟热损失q2

锅炉排烟热损失按下式进行计算：

q2=m+nαpytpy−tlk1001−q4100    (%)

式中：m、n为计算系数，按照表2选取。

表2               计算系数m、n

| 燃料种类 | 褐煤 | 烟煤 | 无烟煤 |
| --- | --- | --- | --- |
| m | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| n | 3.8 | 3.6 | 3.5 |

5.3气体未完全燃烧热损失q3

气体未完全燃烧热损失q3按照表3选取。

表3             气体未完全燃烧热损失q3

| 项目 | 单位 | 数值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | % （ppm） | CO≤0.05 （CO≤500） | 0.05＜CO≤0.1 （500＜CO≤1000） | CO＞0.1 （CO＞1000） |
| q3 | % | 0.2 | 0.5 | 1.0 |

5.4散热损失q5

额定出力工况下锅炉散热损失q5（q5ed）可按表4选取。

表4                     散热损失q5ed

| 锅炉额定出力 | t/h | ≤4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | ≥65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MW | ≤2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | 29 | ≥46 |
| 散热损失q5ed | % | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |

当锅炉实际运行出力与额定出力相差大于25%时，q5按下式修正：

蒸汽锅炉：

热水锅炉：

式中：q5ed：额定蒸发量或额定热功率时的散热损失，%；

Ded：额定蒸发量，kg/h；

D：实际蒸发量，kg/h；

Qed：额定热功率，MW；

Q：实际热功率，MW。

无法计量锅炉出力时，实际出力按额定出力的65%计算。

5.5灰渣物理热损失q6

灰渣物理热损失q6按照下式计算：

q6=100−αfhAar(ct)lzQnet,v,ar100−Clz    (%)

(ct)lz为炉渣的焓，kJ/kg。层燃炉和固态排渣煤粉炉炉渣温度按600℃选取，流化床锅炉按800℃选取。

5.6锅炉热效率η

锅炉热效率η按下式计算：

η=100－(q2+q3+q4+q5+q6)  (%)