【方案】基于RF4CE的LED照明调控系统设计

0 引言

以LED为代表的新一代绿色环保光源近年来逐步得到普及应用，人们对LED照明高效控制和功能多样化、个性化的要求也不断提高。如何能够根据用户需求营造特定场景对应的光环境，提高照明效率，减少能源浪费，是LED智能控制系统研究的重要内容。

通信方式是LED智能控制系统的重要组成部分。目前已有利用DALI、C-Bus、DMX512、以太网等有线网络技术以及ZigBee、GPRS等无线网络技术实现的传统光源或LED照明控制系统，然而，基于上述通信方式的LED控制系统在控制协议的开放性、数据传输可靠性、安全性、设备硬件成本、运营成本等方面均存在一定程度的不足。

RF4CE是2009年由ZigBee联盟与RF4CE联盟共同提出的面向家电领域的射频遥控标准，其目标是最终取代目前广泛使用的红外遥控技术。RF4CE是基于IEEE802.15.4物理层与MAC层构建的网络层和应用层协议，具有非视距传输、双向通信、超低功耗、互操作性好、采用免费ISM频段等优点，可作为家庭自动化和娱乐应用的重要无线通信平台。

针对现有LED照明控制系统存在的不足，本项目依据RF4CE射频遥控标准，设计了一套交互性好、可靠性高、经济实用的LED智能照明系统，可通过对家居及公共场所LED照明系统的网络化调控，实现用户期望的各种照明环境，并达到节能降耗的效果。

1 系统总体结构

LED照明调控系统由遥控器和大功率LED调光器组成，双方通过内置RF4CE协议的CC2530模块实现无线连接，图1所示是LED调控系统的设备结构图。用户利用遥控器按键输入控制指令，指令以符合RF4CE协议的数据包形式发送到调光器，调光器根据指令要求，结合当前工作状态，产生R、G、B三组PWM输出，控制红、绿、蓝三种大功率LED照明灯的功率，形成所需的光强或色温效果。调光器中的EEPROM用于存储特殊照明效果对应的PWM序列(即配方表)。

2 硬件电路

图2所示为遥控器主控电路的硬件原理图。该遥控器以STC89C52为主控制器，外设包括8个操作按键和1个状态指示灯。STC89C52与CC2530模块采用串行连接。为节省电能，STC89C52和CC2530平时均处于休眠状态，8个按键中的任何一个被按下时，除了使P2口中对应口线表现为低电平，也通过对应二极管的导通产生外部中断，将单片机从休眠中唤醒，并立即发送按键对应的键值。CC2530则利用串口中断唤醒，及时将主控单片机发出的键值无线发送给LED调光器。

图3所示为CC2530模块的硬件原理图。图中的CC2530是TI公司推出的无线SoC芯片，片上集成有80C51微处理器、IEEE 802.15.4 RF收发器、大容量存储器和丰富的接口部件，通过加载ZigBee和RF4CE协议栈，可方便地实现基于两种协议的典型应用。CC2530仅需少量外围元件，其中，天线部分对无线通信性能的影响较大，故元件选择和PCB制版需严格遵守手册中的注意事项。

图4所示为调光器主控电路的硬件原理图。为产生独立的3路高频PWM，采用了单时钟周期的增强型51内核单片机STC12C5410AD，同样晶振条件下的工作速度比普通51单片机快8~12倍。STC12C5410AD与CC2530模块也采用串行连接。

3路PWM输出分别接到R、G、B 3个LED驱动器的PWM调光输入端。AT24C64为8KB串行EEPROM存储器，通过SCL、SDA与单片机的虚拟I2C接口相连，用于存储场景配方表。

表1所列是场景配方表的存储结构。每张表包括起始和结尾标志，逻辑上以每种PWM组合所持续的时间(单位：s)为基本记录。

图5所示为LED驱动电路的硬件结构。图5中，LT3756为新型大功率LED驱动芯片，输入电压6~100V，通过一个外部N沟道MOSFET，可以使用标称值为12V的输入驱动20个1A的白光LED，效率超过94%，频率范围为100kHz~1MHz。

LT3756采用True Color PWM调光技术，调光范围可达3000:1。

3 软件流程

系统遥控器的主控程序流程如图6所示。无线遥控系统本质上只是将接收机本机输入装置以无线方式加以延伸，故其遥控器程序的主要任务是检测按键和发送键值。采用休眠-中断机制可实现单片机的低平均功耗。

RF4CE与红外遥控相比，一个很重要的优点是双向通信，遥控器发出键值后，可根据是否有正确的回应信息，控制状态指示灯的亮灭和闪烁，从而提醒用户进行正确的操作。

4 结语

本文了提出了一套LED智能照明系统的设计方案，本方案中所设计的智能照明系统将最新射频遥控技术RF4CE用于LED照明控制，从而克服了现有DALI、C-Bus等照明控制系统在开放性、可靠性、安全性、互操作性、设备及运行成本等方面存在的不足。经实测，本LED照明调控系统可实现所要求的各项功能，遥控距离不小于30m(开阔地)，遥控器平均电流小于10μA，能以较高的性价比实现LED照明系统的智能调控，同时提高电能利用效率。