电力变压器绝缘结构及其设计要点

1 与变压器有关的标准、反措、规定

IEC76-1        电力变压器，总则

IEC76-2        电力变压器，温升

IEC76-3        电力变压器，绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙

IEC76-5        电力变压器，承受短路能力

IEC60          高电压试验技术

IEC71-1，2，3  绝缘配合

IEC137         高于1000V的交流电压的绝缘套管

IEC156         绝缘油的电场强度的分析方法

IEC185         电流互感器

IEC44-6        保护用电流互感器的暂态特性技术要求

IEC214         有载调压开关

IEC296         用于变压器和开关的新矿物绝缘油的规范书

IEC354         油浸式变压器负载导则

IEC507         交流高压绝缘子的人工污秽选择导则

IEC551         变压器和电抗器的噪声水平测试

IEC542         有载调压开关的负载导则

IEC851         绝缘子防污秽选择导则

IEC270         局部放电测量

IEC228         绝缘电缆的导线

GB1094.1-96    电力变压器，总则

GB1094.2-96    电力变压器，温升

GB1094.3-85    电力变压器，绝缘水平和绝缘试验

GB1094.5-85    电力变压器，承受短路能力

GB6451.1 5-95  电力变压器技术参数

GB10237-88    电力变压器，绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙

GB311.1∽6-83  高压输变电设备的绝缘配合，高电压试验技术

GB7449-87     电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB4109-88     高压套管技术条件

GB2536-90     变压器油

GB1208-87     电流互感器

GB10230-88    有载调压开关

GB5273-？     变压器、高压电器和套管的接线端子

GB7595-90     运行中变压器油的质量标准

GB7252-？     变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB5582-85     高压电力设备外绝缘污秽等级

GB7328-87     变压器和电抗器的声级测定

GB7354-87     局部放电测量

GB50150-91    电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T16274-96  500kV油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T13499   电力变压器应用导则

GB/T17443   1000kV电流互感器技术参数和要求

GB/T15164-94 油浸式电力变压器负载导则

DL/T586-95   电力设备用户监造技术导则

JB/T501-91    电力变压器试验导则

ZBK41005-89  6-220Kv级变压器声级

ZBK41006-89  试验变压器

SI           国际单位制

国电公司    关于防止二十五项反事故措施的重点要求

国电公司    预防110-500kV变压器（电抗器）事故措施

福建省电力公司   提高电力变压器安全运行补充措施

2  绝缘水平

| 额定电压（kV） | 系统最高运行电压（kV） | LI（雷电全波） （kV） | LI（雷电截波）（kV） | 工频耐压 （kV） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11．5 | 75 | 85 | 35 | 线端 |
| 35 | 40．5 | 200 | 220 | 85 |  |
| 110 | 126 | 480 | 530 | 200 |  |
| 220 | 252 | 850/950 | 935/1050 | 395 |  |
| 500 | 550 | 1425/1550 | 1150/1675 | 630/680 |  |
| 35/110 | --- | 250 | --- | 95 | 中性点 |
| 63/110 | --- | 325 | --- | 140 | 中性点 |
| 110/220 | --- | 400 | --- | 200 | 中性点 |
| 35/220 | --- | 185 | --- | 95 | 死接地 |

注：现国际上通用额定电压等于系统最高电压，且统一用最高运行电压来表示额定电压

表示方法：

例：220/110/10.5kV三绕组电力变压器,高压中性点绝缘水平110kV,中压中性点绝缘水平35kV。

SI**LI950AC395-LI400AC200/LI480AC200-LI250AC95/LI75AC35

3绝缘分类

主绝缘   相---地

内绝缘            相---相

绝缘             纵绝缘：匝间绝缘

外绝缘：空气介质，如套管间绝缘

薄绝缘：指绕组首段匝间绝缘低于下表厚度的匝绝缘

中厚绝缘： 介于正常绝缘与薄绝缘的匝间绝缘

| 额定电压（kv） | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 匝绝缘厚度（mm） | 0.45 | 0.95 | 1.35 | 1.95 | 2.95 |
| 匝绝缘定义（d） | 指相邻两匝每个导线半边绝缘厚度的和 |

d—匝绝缘(指斜线部分)

4  机械性能要求

4.1基本要求

1)等高、不同心：不好

S形：变形

2)不等高、同心：不好。

3)等高、同心：好。只Fa力，内绕组向铁心挤压，外绕组往外拉

4.2基本措施

硬纸筒

长撑条

Fr     硬（半硬）导线

自粘环氧固化换位导线

半硬自粘环氧固化换位导线

端压板：高密度层压纸板、开口钢压圈、分快压板

Fa   平衡绝缘

端绝缘

合同：半硬自粘环氧固化换位导线或半硬、硬绝

缘纸桶

少近区短路：误操作、带地线合刀闸、小动物

运行部门                 短路、母线谐振

保护：小于2S、重合闸闭锁、正确动作

限制短路电流：提高变压器阻抗、加限流电抗器

4.3 其他

1) 6度法则：

油浸电力变压器，在80--140℃时，油温每升高6度，绝缘纸老化要快一倍，即变压器寿命缩短一半左右。

- 13度规律：

油浸变压器最热点温度与其平均温度一般相差13度。

- 有关的温度：

6℃、13℃、55K（铁心）、65K（绕组）、80℃（油箱局部）、85℃（ONAN、顶层油）、95℃（ONAF/ODAF顶层油）、105℃（最高运行）、250℃（短路是局部最高）

- 绝缘纸聚合度D：

新纸：D=1000；老化、运行20年以上的纸：

D≤250通过测量油的糠醛含量，求得聚合度的公式：

Log（mg/L）=1.51-0.0035D

4.4 绕组结构及其特性

1) 绕组排列（正常的三相芯式220KV及以下变压器）

M     L      H                      L      M       H      T

升压变                           降压变

2) 绕组形式及特点

A       X

Ce

Ck

圆筒式

优点：饶制简单、CK大—冲击电压分布均匀、Ce均匀、便于分级绝

缘

缺点：油道长—散热效果不好、端面小—抗短路能力差

Ce1       Ce2

6    2    5    1   A

Ck

3    7    4    8

X

纠结饼式（不同于连续式）

优点：CK大—冲击电压分布均匀、端面大—抗短路能力强、油道短—散热效果好

缺点：纠结式，加工困难、Ce不均匀

3) 绕组出线方式

a        X1          A

Am

x       X2           X

端部出线（110KV及以下）

4) 重要绝缘件

L          H

绝缘角环：提高爬电距离，提高滑闪电压

相间隔板：提高击穿电压

A

X

静电板：增大Ck，改善冲击电压分布

5) 引线绝缘

D             δ

D1                        D3

| 额定电压（kV） | 工频电压（kV） | 引线最小直径（mm） | 每边绝缘厚度（mm） | D1（mm） | D3 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 35 | 2．24 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | --- | 3 | 10 | 0 |
| 35 | 85 | 4．1 | 0 | 50 | 50 |
|  |  | --- | 6 | 20 | 20 |
| 110 | 200 | 10 | 10 | 70 | 60 |
| 220 | 400 | ≥30 | 10 | 190 | 160 |

6) 线圈与电位梯度关系

R—绕组单位长度电阻       L—绕组单位长度电抗

C—绕组单位长度对地电容   K--绕组单位长度电容

al=√c/k

=√LC/(K/L)

=√Co/K0

## C0—沿整个绕组L长度上对地总电容

## KO--沿整个绕组L长度上串联总电容（即前图Ck）

表明：

- Co：小好、均匀好，如筒式好于饼式。

- Ck：大好、均匀好，插入电容式好于连续式。

再看绕组联接方式：

Ce1        CK

Ce2  9  3   8  2   7  1

A

4   10  5   11  6  12    CK

X

纠接式：Ce即Co不均匀，但Ck均匀， 冲击电位分布好即al=1--5

Ce1   Ce2

6  5   4  3   2  1

### A

7   8  9  10  11  12    CK1     CK2

X

插入电容式：插入电容导线与绕组导线同电位，但开环，不载流，只

起增大Ck电容用，而不同于连续式。

静电环：起改善分布电容作用，Ck增大，如下图

cK1

A

cK2

cK3

x

# Text boxes

绝缘

导线

上线圈压板

低压绕组

高压绕组

径向力Fr

幅（轴） 向力Fa

铁心

长撑条

绕组

绕组

端压圈

纵向电容

对地电容

中部出线：220kV及以上用、空间小（已用的坏多）

角环

相间隔板

静电板

插入电容

静电环

绕组