深度负压低温冷却塔

在薄膜行业的节能技术应用

- 薄膜生产过程中的冷却系统现状：

使用冷却塔设施,作为前置降温设施使用,而冷水机组作为深度降温设施。如果在冬季或者春秋季节，冷却塔冷却水能够降低至设备需求的温度，则只要运行冷却塔即可。如果在温度稍高的季节，必须开启冷水机组，制取冷冻水和冷却塔出水相混合，以得到相应需要的冷却水，保证生产的需要。

- 深度负压冷却塔在冷却系统的应用：

一、使用深度负压低温冷却塔，深度负压冷却塔的出水温度大大低于普通冷却塔的出水温度4-8度，使用深度负压冷却塔可以延迟冷水机组的开机时间，譬如原来3月份即需要开冷水机组制取冷冻水，那么使用深度负压冷却塔后，由于冷却水出水温度低可以延迟2-3个月开冷水机组，全年可以减少制冷机组开启时间至少4个月以上，从而达到大大节省了能耗。

二、同时在夏季高温季节，使用深度负压冷却塔，由于温度比普通冷却塔低4-8度，制冷机组运行的冷凝压力降低，运行功率相应的降低。或者原来运行多台机组，我们可以减少机组的运行数量，我们下面对这两个方面进行说明：

1、冷却塔的冷却水和制冷机的冷冻水混合形成设备需要的冷却水温度，由于深度负压冷却塔的出水温度低，相应的需要混合的冷冻水的制冷量降低，表现在冷冻水需求数量减少或者冷冻水温度不需要那么高，需要的冷冻水制冷量减少就可以减少制冷机的运行的负荷和数量，开启相同数量的制冷机，则每台制冷机的运行功率降低，也可以减少机组的运行数量来实现。这样运行能耗大大降低。

2、开启冷水机组时同样需要冷却塔制取冷却水对制冷机组进行降温，使用深度负压冷却塔，降低出水温度，可以提高了制冷主机的运行效率，我们知道，制冷机组随着冷却水的温度降低1度，制冷机的效率提高4.5-6%，即压缩机能效比提高4.5-6%,所以如果使用深度负压冷却塔，冷却水出水温度降低4-8度，提高能效比20%以上，能效比的提高，相应的制冷机组在制取相同的冷却水时，所消耗的功率大大降低，运行也大大节能。

三、节能回报期
    根据我们计算结果，如果冷却水系统采用深度负压冷却塔，正常10个月内即可收回所投资的节能改造费用。

我们举例说明：

制冷主机100万大卡3台，运行功率每台是207KW，冷却塔配置1200吨。

普通冷却塔400吨3台运行功率每台15KW,深度负压冷却塔配置型号TSC410FX4三台，运行功率每台22KW.

广州天气温度：

12月-2月气温10-20度，平均14-16度;2月-4月，10月-11月，气温16-30度，平均气温18-24度;5月-9月，气温 22-38度，平均气温26-30度。

|  | 普通冷却塔+主机 |  | 深度低温冷却塔+主机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷却塔运行 | 主机运行 | 冷却塔运行 | 主机运行 |
| 1月 | 15KW*3 | 未开 | 22KW*3 | 未开 |
| 2月 | 15KW*3 | 207KW*75%*12小时 | 22KW*3 | 未开 |
| 3月 | 15KW*3 | 207KW*85%*12小时 | 22KW*3 | 未开 |
| 4月 | 15KW*3 | 207KW*95%*18小时 | 22KW*3 | 未开 |
| 5月 | 15KW*3 | 207KW*75%*2*24小时 | 22KW*3 | 207KW×60%×12小时 |
| 6月 | 15KW*3 | 207KW*90%*2*24小时 | 22KW*3 | 207KW×80%×18小时 |
| 7月 | 15KW*3 | 207KW*75%*3*24小时 | 22KW*3 | 207KW×60%*2×24小时 |
| 8月 | 15KW*3 | 207KW*85%*3*24小时 | 22KW*3 | 207KW×70%*2×24小时 |
| 9月 | 15KW*3 | 207KW*75%*3*24小时 | 22KW*3 | 207KW×60%*2×24小时 |
| 10月 | 15KW*3 | 207KW*75%*2*18小时 | 22KW*3 | 207KW×70%×24小时 |
| 11月 | 15KW*3 | 207KW*85%×12小时 | 22KW*3 | 未开 |
| 12月 | 15KW*3 | 未开 | 22KW*3 | 未开 |
| 耗电计算 | 冷却塔耗电量：15KW×3×30天×24小时×12个月=38.9万 制冷机耗电量：199.9万 总耗电：238.8万度电 |  | 冷却塔耗电量：22KW×3×30天×24小时×12个月=57万 制冷机耗电量：80.5万 总耗电：137.5万度电 |  |
| 节能 | 101.3万度电，按照0.85元每度电计算，当年节省86万元 |  |  |  |
| 成本对比 | 采购三台400吨普通冷却塔的花费约为25万元。 采购三台400吨深度低温冷却塔的花费约为75万元。 多花的50万元，大半年就能节约下来，以后省下的就是您企业的净利润。 |  |  |  |