### PLC故障处理与主要部件的更换

本文介绍了PLC的常见故障和组件的更换方法，希望对从事自动化控制方面的朋友有所帮助。

一、PLC的故障现象与查找处理

1、故障现象：PLC停止在某些输出被激励的地方(通常是处于中间状态)。查找与处理：查找引起下一步操作发生的信号(输入、定时器、线川、鼓轮控制器等)，将编程器置于显示那个信号的ON/OFF状态。

2、故障现象：输入信号后编程器显示的状态与输入模块的LED指示结果不一致。查找与处理：更换输入模块;若发现在扩展架上有多个模块需更换则在更换前，应先检查I/O扩展电缆和她的连接情况。

3、故障现象：输入状态与输入模块的LED指示一致，而比较发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态二者不同。查找与处理：测量一下输入模块，若发现问题则更换I/O装置、现场接线或电源;否则，要更换输入模块。

4、故障现象：信号是线川，而没有输出或输出与线川的状态不同。查找与处理：用编程器检查输出的驱动逻辑并检查程序清单。检查应按从左到右进行，找出第一个不接通的触点，没有通的那个若是输入则检查该输入点。最后确认使主控继电器不影响逻辑操作。

5、故障现象：信号是定时器且停在小于999.9的非零值上。查找与处理：更换CPU模块。

6、故障现象：该信号控制在一个计数器。查找与处理：检查控制复位的逻辑，然后是计数器信号。

二、PLC组建主要部件的更换

1、更换框架

⑴切断AC电源;

⑵如装有编程器，拔掉编程器。

⑶从框架右端的接线端板上，拔下塑料盖板，拆去电源接线。

⑷拔掉所有I/O模块。如果原先在安装时有多个回路的话应记下每个模块在框架的位置，不要搞乱IU/O的接线，以便对应重新插上。

⑸若是CPU框架，拔除CPU组建和填充模块后将其放置适当以免毁坏。

⑹卸去底部的二个固定框架的螺丝，松开上部二个螺丝，但不用拆掉。

⑺将框架向上推移一下，然后把框架向下拉出来放在侧旁。

⑻将拟换新框架从顶部螺丝上套进，再装上底部螺丝并均匀拧紧螺丝。

⑼按记录位置插入I/O模块，以免模块插错位置引起控制系统错误操作。

⑽将卸下的CPU模块和填充模块重新插入。

⑾在框架右边的接线端子上重新接好电源并盖好电源接线塑料盖。

⑿检查电源接线无误后再接通电源。

⒀调试整个控制系统，以确保所有的I/O模块运行正常，程序没有变化。

2、CPU模块的更换

⑴切断电源。

⑵带有编程器的，拔掉编程器。

⑶挤压CPU模块面板的上下紧固扣，使其脱出卡口。

⑷把CPU模块垂直用力从槽中拔出。

⑸若原CPU上装有EPROM储存器则将EPROM拔下后再装于新CPU上。

⑹将印刷线路板对准底部导槽后再将新CPU模块插入底部导槽。

⑺小心移动CPU模块，以使CPU模块对准顶部导槽。

⑻把CPU模块插进框架，并把紧固扣锁进卡口。

⑼插上编程器。

⑽接通电源。

⑾对系统编程初始化，并把录在磁带上的程序重新装入。

⑿调试整个系统的操作。

3、I/O模块的更换

⑴切断框架电源

⑵切断I/O系统的电源。

⑶拆下I/O模块上的接线。

⑷视模块的类型，拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆式接线插座，并将每根线贴上标签与对应标记。

⑸向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣，使它们脱出卡口。

⑹垂直向上拔出I/O模块。

⑺插入拟换装的I/O模块。

⑻将I/O模块的紧固扣锁进卡口。

⑼按记录标签与对应标记连接I/O模块的接线。

⑽接通框架电源和I/O模块系统的电源。

⑾调试I/O模块，确认其功能正常。