1:使用CPU315F和ET200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?

使用CPUS7315F，ET200S以及故障安全DI/DO模块，那么您将调用OB35的故障安全程序。而且，您已经接受所有监控时间的默认设置值，并且愿意接收“通讯故障”消息。OB35默认设置为100毫秒。您已经将FI/O模块的F监控时间设定为100毫秒，因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB35，因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别，请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。

S7分布式安全系统，一直到V5.2SP1和6ES7138-4FA00-0AB0，6ES7138-4FB00-0AB0，6ES7138-4CF00-0AB0都会出现这个问题。在新的模块中，F监控时间设定为150毫秒.

2:当DP从站不可用时，PROFIBUS上S7-300CPU的监控时间是多少?

使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时，希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。

3:如何判断电源或缓冲区出错，如：电池故障?

如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件，则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后，重新访问OB81。电池故障情况下，如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的，则S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81，则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用，则当电源出错时，CPU仍保持运行。

4：为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?

请注意，创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上，因为在该数据块中，只有边界下面的区域能够被读入过程映像，因此不可能从过程映像访问数据。因此，这些组态规则不支持这种情况：例如，在一个256字节输入的过程映像的254号地址上组态一个输入双字。如果一定需要如此选址，则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。

5：在S7CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?

全局数据通讯用于交换小容量数据，全局数据(GD)可以是：

输入和输出标记

数据块中的数据

定时器和计数器功能

数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。

单向连接：某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。

双向连接：两个CPU之间的连接：每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。

必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据，则必

须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接，可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都

有效且不需要每次都重新定义。

6：可以将S7-400存储卡用于CPU318-2DP吗?

在通常的操作中，只能使用订货号为6ES7951-1K...(FlashEPROM)和6ES7951-1A...(RAM)的“短”>存储卡。

7：尽管LED灯亮，为什么CPU31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入?

对于下列型号的CPU，请检查24V电压是否接入引脚1。LED由输入电流控制。引脚1上的24V电压需

要做进一步处理。

313C(6ES7313-5BE0.-0AB0),313C-2DP(6ES7313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP(6ES7313-6BE0.-0AB0),314C-

2DP(6ES7314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP(6ES7314-6BF0.-0AB0)

8：配置CPU31x-2PN/DP的PN接口时，当PROFINET接口偶尔发生通信错误时，该如何处理?

请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持100Mbit/s全双工基本操作。避免中心分配器割裂网络，因为这些设备只能工作于半双工模式。

9：在硬件配置编辑器中，“时钟”修正因子有什么含义呢?

在硬件配置中，通过CPU>Properties>Diagnostics/Clock，你可以进入“时钟”>域内指定一个修正因子。

这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟，并且和硬件时钟的设定毫无关系。

10：如何通过PROFIBUSDP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?

在主站plc可以通过调用SFC14“DPRD_DAT“和SFC15“DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换，而对于从站来说可以调用FC1“DP_SEND“和FC2”DP_RECV“完成数据的交换。

11：可以从S7CPU中读出哪些标识数据?

通过SFC51“RDSYSST”可读出下列标识数据：

可以读出订货号和CPU版本号。为此，使用SFC51和SSLID0111并使用下列索引：

1=模块标识

6=基本硬件标识

7=基本固件标识

12：在含有CPU317-2PN/DP的S7-300上，如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?

为了通过一个S7连接在使用CPU317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换，其中该S7连接是使用NetPro组态的，<在S7通信中，必须调用通讯功能块。模块FB14("GET")用于从远程CPU取出数据，模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。功能块包含在STEP7V5.3的标准库中。

CPU317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")和FB15("PUT")的属性：

FB14和FB15是异步通讯功能。这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。通过输入参数REQ激活FB14或

FB15。DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信。

注意：不能将库SIMATIC_NET_CP中的通讯块用于CPU317-2PN/DP。

13：对于紧凑CPU313C-2PtP和CPU314-2PtP作业同步处理需要注意什么?

在用户程序中，不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。

即：只要SEND作业(SFB63)没有完全终止(DONE或ERROR)，就不能调用FETCH作业(SFB64)(甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB64)没有完全终止(DONE或ERROR)，就不能调用SEND作业(SFB63)(甚至在REQ=0的时候)。在处理一个主动作业(SEND作业、SFB63或FETCH作业、SFB64)时，同时可以处理一个被动作业(SERVE作业、SFB65)。

14：可以将MICROMASTER420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU317T一起运行吗?

可以，但在动力和精度方面，对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下，伺服驱动SIMODRIVE611U、

MASTERDRIVESMC或SINAMICSS必须和CPU317T一起运行。在低要求情况下，MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。

15：如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?

两个CPU站配置为DP从站，而且由同一个DP主站操作，它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。

16：如何使用SFC65，SFC66，SFC67和SFC68进行通信?

对于单向基本通信，使用系统功能SFC67(X_GET)从一个被动站读取数据，使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信，调用站中的系统功能SFC65(X_SEND)，在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中，数据将通过系统功能SFC66(X_RCV)记录。

两种类型的基本通信中，每次块调用可以处理最多76字节的用户数据。对于S7-300CPU，数据传送的数据一致性是8个字节，对于S7-400CPU则是全长。如果连接到S7-200，必须考虑到S7-200只能用作一个被动站。

17：什么是自由分配I/O地址?

地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在STEP7里进行。先定义起始地址，该模块的其它地址以它为基准。

自由分配地址的优点：因为模块之间没有地址间隙，就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时，

分配地址过程中可以不考虑所涉及的S7-300的组态。

18：诊断缓冲器能够干什么?

更快地识别故障源，因而提高系统的可用性。评估STOP之前的最后事件，并寻找引起STOP的原因。

诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器，这些诊断条目显示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件。如果缓冲器已满，最早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU，诊断缓冲器的大小或者固定，或者可以通过HWConfig中通过参数进行设置。

19：诊断缓冲器中的条目包括哪些?

1)故障事件

2)操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件

3)用户定义的诊断事件(用SFC52WR_USMSG)

在操作模式STOP下，在诊断缓冲器中尽量少的存储事件，以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此，只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位，电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新，站故障)时，才将条目存储在诊断缓冲器中。

20：如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP7项目?

为了给项目选择合适的MMC，需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小：

1)首先归档STEP7项目。然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目，并确定其大小(选中该项目并

右击)。这会告诉您归档文件的大小。

2)将块加载入CPU。现在仍然需要选择"PLC>ModuleInformation>Memory"。在此，在

"LoadmemoryRAM+EPROM"中，可以看到分配的加载内存的大小。

3)必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小。

21：CPU全面复位后哪些设置会保留下来?

复位CPU时，内存没有被完全删除。整个主内存被完全删除了，但加载内存中数据，以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据，则会全部保留下来。除了加载内存以外，计时器

(CPU312IFM除外)和诊断缓冲也被保留。具有MPI接口或一个组合MPI/DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面，另一个PROFIBUS地址也被完全删除，不能再访问。

重要事项：重新设置PG/PC之后，与CPU之间的通讯只能通过MPI或MPI/DP接口来建立。

22：为什么不能通过MPI在线访问CPU?

如果在CPU上已经更改了MPI参数，请检查硬件配置。可以将这些值与在"SetPG/PCinterface"下的参数进行比较，看是否有不一致。

或者可以这样做：打开一个新的项目，创建一个新的硬件组态。在CPU的MPI接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值。将"空"项目写入存储卡中。把该存储卡插入到CPU然后重新打开CPU的电压，将位于存储卡上的设置传送到CPU。现在已经传送了MPI接口的当前设置，并且像这样的话，只要接口没有故障就可以建立连接。这个方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU。

23：错误OB的用途是什么?

如果发生一个所描述的错误(见文件1)，则将调用并处理相应OB。如果没有加载该OB，则CPU进入STOP(例外：OB70、72、73和81)

S7-CPU可以识别两类错误：

1)同步错误：这些错误在处理特定操作的过程中被触发，并且可以归因于用户程序的特定部分。

2)异步错误：这些错误不能直接归因于运行中的程序。这些错误包括优先级类的错误，自动化系统中的错误(故障模块)或者冗余的错误。

24：在DP从站或CPU315-2DP型主站里应该编程哪些“故障OBs”?

在组态一个作为从站的CPU315-2DP站时，必须在STEP7程序中编程下列OB以便评估分布式I/O类型的错误信息：

OB82诊断中断OB、OB86子机架故障OB、OB122I/O访问出错

1)诊断OB82：如果一个支持诊断，并且已经对其释放了诊断中断的模块识别出一个错误，它既对进入事件也对外出的事件向CPU发出一个诊断中断的请求。操作系统然后调用OB82。在OB82自己的局部变量里包含有有缺陷模块的逻辑基地址和4个字节的诊断数据。如果你还没有编程OB82,则CPU进入“停止”模式。

你可以阻断或延迟诊断中断OB，并通过SFC39-42重新释放它。

2)子机架故障OB86：如果识别出一个DP主站系统或一个分布式I/O站有故障(既对进入事件也对外出

的事件)，该CPU的操作系统就调用OB86。如果没有编程OB86但出现了这样一个错误，CPU就进入“停

止”模式。你可以阻断或延迟OB86并通过SFC39-42重新释放它。

3)I/O访问出错OB122：当访问一个模块的数据时出错，该CPU的操作系统就调用OB122。比方说，CPU在存取一个单个模块的数据时识别出一个读错误，那么操作系统就调用OB122。该OB122以与中断块有相同的优先级类别运行。如果没有编程OB122,那么CPU由“运行”模式改为“停止”模式。

25：为什么在某些情况下，保留区会被重写?

在STEP7的硬件组态中，可以把几个操作数区定义为“保留区”。这样可以在掉电以后，即使没有备份电池的话，仍能保持这些区域中的内容。如果定义一个块为“保留块”，而它在CPU中不存在或只是临时安装过，那么这些区域的部分内容会被重写。在电源接通/断开之后，其他内容会在相关区里找到。

26：为何不能把闪存卡的内容加载入S7300CPU?

你的项目在闪存卡上。现在要用它加载S7300。但加载结束后发现CPU的RAM中仍是空的。出现此问题的原因是你的程序里有无法处理的，"错误的"组织块(比如说，OB86没有DP接口)。在重新设置和重新启动CPU后,RAM仍是空的。诊断缓冲区对这个"无法加载"的块会提示一些信息。

27：当把CPU315-2DP作为从站，把CPU315-2DP作为主站时的诊断地址

在组态一个CPU315-2DP站时，你使用S7工具“H/WCONFIG”来分配诊断地址。如果发生一个故障，这些诊断地址被加入诊断OB的变量“OB82_MDL_ADDR”里。你可在OB82里分析此变量，确定有故障的站并作出相应的反应。

下面是如何分配诊断地址的例子：

第1步：通过CPU315-2DP组态从站并赋予一个诊断地址，比如422。

第2步：通过CPU315-2DP组态主站

第3步：把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址，比如1022。

28：需要为S7-300CPU的DP从站接口作何种设置，才可以使用它来进行路由选择?

如果使用CPU作为I-Slave，并且该CPU也起S7路由器的作用，那么请注意如下事项：

用于路由选择的从站的DP接口必须设置为活动状态。这可以在HWConfig中完成：在DP接口的属性对

话框中，选项"Commissioning/Testoperation"或"Programming,status/modify..."必须激活。关于这些设置的注意

事项可以在下表中获得。

对于S7路由连接，有4种可用的连接资源-与其它任何连接资源无关。没有使用PG/OP的连接资源或S7基本通信。

如果必须通过DP接口来建立一个与位于其机架上的通信伙伴连接时(如在CP343-1中)，也要使用一个路由连接。而对于通过MPI接口与一个位于其机架上的通信伙伴的连接，则不使用路由连接资源，因为在这种情况下，能够直接到达伙伴。注意事项：这不适用于CPU318。

29：为什么当使用S7-300CPU的内部运行时间表时，没有任何返回值?

当对CPU312IFM到316-2DP参数化系统功能块SFC2,SFC3和SFC4时，为一个运行时间表规定了一个大于"B#16#0"的标识符，那么将出错并且所需的功能也无法用。此种情况下，将在块的"RETVAL"输出处输出标识符"8080h"。

说明：对于这些CPU，只有一个计时器可用。因此你应该只用标识符"B#16#0"。在一个周期块(OB1,OB35)里一定不能调用系统功能SFC2"SET_RTM"，而是应该在重启动OB(OB100)调用它。你也可以通过外部触发器来启动该块。不然的话，该块将老是复位运行计时表，永远完成不了计数。

30：变量是如何储存在临时局部数据中的?

L堆栈永远以地址“0”开始。在L堆栈中，会为每个数据块保留相同个数的字节，作为存放每个块所拥有的静态或局部数据。

当某个块终止时，那么它的空间随之也被重新释放出来。指针总是指向当前打开块的第一个字节。

31：在CPU经过完全复位后是否运行时间计数器也被复位?

使用S7-300时，带硬件时钟(内置的“实时时钟”)和带软件时钟的CPU之间有区别。对于那些无后备电池的软件时钟的CPU，运行时间计数器在CPU被完全复位后其最后值被删除。而对于那些有后备电池的硬件时钟的CPU，运行时间计数器的最后值在CPU被完全复位后被保留下来。同样，CPU318和所有的S7-400CPU的运行时间计数器在CPU被完全复位后其最后值被保留。

32：如何把不在同一个项目里的一个S7CPU组态为我的S7DP主站模块的DP从站?

缺省情况下,在STEP7里只可以把一个S7CPU组态为从站，如果说该站是在同一个项目中的话。该站然后在“PROFIBUS-DP>已经组态的站”下的硬件目录里作为“CPU31x-2DP”出现。用这种途径，可以设置起DP主站与DP从站间的链接。

还存在一个选项，可把一个与主站不在同一个项目里的S7CPU组态为从站。进行如下：

按常规组态DP从站。

从网上下载要用作从站的S7-300CPU的GSD文件。该文件位于客户支持网址的“PROFIBUSGSD文件/SIMATIC”下。

打开SIMATICManager和硬件配置。

打开“选项>安装新的GSD...”，把刚下载的GSD文件插入硬件目录。(注意：此过程中在HWConfig中无须

打开任何窗口)

通过“选项>更新目录”来更新硬件目录。

现在可以组态你的DP主站。将可以在“PROFIBUS-DP>更多现场设备>SPS”下发现作为从站的该S7-300CPU。

注意：如果是手动来结合该DP从站,要确保总线参数，该DP从站的PROFIBUS地址和它的I/O组态在两个项目里必须相同。

33：无备用电池情况下断电的影响与完全复位一样吗?

不一样。在CPU被完全复位的情况下，其硬件配置信息被删除(MPI地址除外)，程序被删除，剩磁存储器也被清零。

在无备用电池和存储卡的情况下关电，硬件配置信息(除了MPI地址)和程序被删除。然而，剩磁存储器不受影响。如果在此情况下重新加载程序，则其工作时采用剩磁存储器的旧值。比方说，这些值通常来自前8个计数器。如果不把这一点考虑在内，会导致危险的系统状态。

建议：无备用电池和存储卡的情况下断电后，总是要做一下完全复位。

34：以将2线制传感器连接到紧凑型CPU的模拟输入端吗?

可以将2线制和4线制的传感器连接到CPU300C的模拟输入端。使用一个2线制传感器时，在硬件组态中将“I=电流”设置为测量类型，与4线制传感器的设置一样。

注意事项：请注意紧凑型CPU仅支持有源传感器(4线制传感器)。如果使用无源传感器(2制传感器)，必须使用外部电源。

警告：请注意所允许的最大输入电流。2线制传感器在出现短路时可能会超出最大允许电流。技术数据中规定的最大允许电流是50mA(破坏极限)。对于这种情况(例如，对2线制传感器加电流限制或与传感器串联一个PTC热敏电阻)，确保提供足够保护。

35：SM322-1HH01也能在负载电压为交流24V的情况下工作吗?

是的，您也可以在负载电压为交流24V的情况下使SM322-1HH01。

36：要确保SM322-1HF01接通最小需要多大的负载电压和电流?

SM322-1HF01继电器模块需要17V和8mA才能确保开闭正常。对于触点的寿命来说，这样的值比手册上提供的这个模块的值(10V和5mA)更好。手册的规定值应该认为是最低要求值。

37：需要为哪些24V数字量输入模块(6ES7321-xBxxx-...)连接电源?

下表说明了24V数字量输入模块的电源插针连接(L+/M)。

38:在ET200M里是否也能使用SM321模块(DI16x24V)?

模块SM321(MLFB6ES7321-7BH00-0AB0)也可在ET200M里使用。其中CPU31x-2DP作为DP主站或者是通讯处理器CPCP342-5作为DP主站。同样该模块可以通过ET200M和S7-400通讯处理器CP443-5连接到一个S7-400CPU。

39:SM323数字卡所占用的地址是多少?

SM323模块有16位类型(6ES7323-1BL00-0AA0)和8位类型(6ES7323-1BH00-0AA0)两种。对于16位类型的模块，输入和输出占用“X”和“X+1”两个地址。如果SM323的基地址为4(即X=4;插槽为5),那么输入就被赋址在地址4和5下面,输出的地址同样也被赋址在地址4和5下面。在模块的接线视图中，输入字节“X”位于左边的顶部，输出字节“X”在右边的顶部。

对于8位类型的模块，输入和输出各占用一个字节，它们有相同的字节地址。若用固定的插槽赋址，SM323被插入槽4,那么输入地址为I4.0至I4.7，输出地址为Q4.0至Q4.7。

40:在不改变硬件配置的情况下，能用SM321-1CH20代替SM321-1CH80吗?

SM321-1CH20和SM321-1CH80模块的技术参数是相同的。区别仅在SM321-1CH80可以应用于更广泛的环境条件。因此您无需更改硬件配置。