光伏系统中电缆的选取设计方法

光伏电缆的特性是由其电缆专用绝缘料和护套料决定的，我们称之为交联PE，经过辐照加速器辐照以后，电缆料的分子结构会发生改变，从而提供其个方面的性能。

在安装和维护期间,电缆可在屋顶结构的锐边上布线,同时电缆须承受压力、弯折、张力、交叉拉伸载荷及强力冲击.如果电缆护套强度不够,则电缆绝缘层将会受到严重损坏,从而影响整个电缆的使用寿命,或者导致短路、火灾和人员伤害危险等问题的出现。

一、光伏系统中电缆的选择主要考虑如下因素：

1、电缆的绝缘性能;

2、电缆的耐热阻燃性能;

3、电缆的防潮，防光;

4、电缆的敷设方式;

5、电缆芯的类型(铜芯，铝芯);

6、电缆的大小规格。

二、光伏系统中不同的部件之间的连接，因为环境和要求的不同，选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求：

1)元件与元件之间的连接

必须进行UL测试，耐热90℃，防酸，防化学物质，防潮，防曝晒。

2)方阵内部和方阵之间的连接

可以露天或者埋在地下，要求防潮、防曝晒。建议穿管安装，导管必须耐热90℃。

3)蓄电池和逆变器之间的接线

可以使用通过UL测试的多股软线，或者使用通过UL测试的电焊机电缆。

4)室内接线(环境干燥)

可以使用较短的直流连线。

三、电缆大小规格设计，必须遵循以下原则：

1)蓄电池到室内设备的短距离直流连接，选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。

2)交流负载的连接，选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。

3)逆变器的连接，选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。

4)方阵内部和方阵之间的连接，选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。

5)考虑温度对电缆的性能的影响。

6)考虑电压降不要超过2%。

7)适当的电缆尺径选取基于两个因素，电流强度与电路电压损失。完整的计算公式为：

线损 = 电流 × 电路总线长 × 线缆电压因子

式中线缆电压因子可由电缆制造商处获得。