变频器主电路外围设备主要包括断路器、接触器、主电路的线径（即电源和变频器之间的导线、变频器和电机之间的导线）等设备。下面将详细的进行分析如何来正确的选择。

1、断路器当变频器需要检修时，或者因某种原因而长时间不用时，将QF切断，使变频器与电源隔离。当变频器输入侧发生短路等故障时，进行保护。

选择原则（1）变频器在刚接电源的瞬间，对电容器的充电电流可达额定电流的（2-3）倍；（2）变频器的进线电流是脉冲电流，其峰值常可能超过额定电流；（3）变频器允许的过载能力为150%，1min.

根据上述数据可以选择断路器DW15—400断路器额定电压为380V，额定电流为300满足要求可以选择。

2、接触器（1）主要作用：可通过按钮开关方便地控制变频器的通电与断电；变频器发生故障时，可自动切断电源。

（2）选择原则：由于接触器自身并无保护功能，不存在误动作的问题，故选择原则是主触点的额定电流，应该大于126.6A，可以选择主触点额定电流为130A的接触器。

根据上述数据施奈德的LC1—D150，满足参数要求，可以选择3、主电路的线径（1）电源和变频器之间的导线一般说来，和同容量普通电动机的电线选择方法相同。考虑到其输入侧的功率因数往往较低，应本着宜大不宜小的原则来决定线径。

（2）变频器和电机之间的导线因为频率下降时，电压也要下降，在电流相等的情况下，线路电压降在输出电压中的比例将上升，而电动机得到电压的比例则下降。这有可能导致电动机带不动负载并发热。所以，在决定变频器和电动机之间导线的线径时，最关键的因素便是线路电压降的影响。