逆变器使用中要注意的问题

对于用户常的逆变器，主要指的是小功率准正弦波的逆变电源，在使用过程中要注意以下的问题。

因为逆变器是一种电子产品，所以在设前计工程师已构思好了方方面面可能出现的问题，从而在电路上实现更人性化的产品。因此，一般逆变器都会有：过压，低压，功率三方面的保护电路。但对于大于300W的逆变器，不但包含上述保护，还会加多温度，低压报警，风扇功率控制等电路，所以，我们在使用过程中就会出多种不同的操作错误的情况。

一，空载时，逆变器指示灯正常，输出电压也正常。但一插上负载就会听到叫声，红灯亮。负载不工作。出现这种问题，主要原因：你使用的电池电量不够，所以一接上负载，由于负载功率大于电池输出功率，所以电池电压会降到低压保护电路的电压下，所以逆变器的低压报警与低压保护电路都工作了。这种现像出现一般表现为：叫声是瞬间的（有些机的保护电路是自锁的，这样可以保证电池，逆变器，负载不损坏），红灯亮。有些逆变器叫声一开一关，不断地叫，直到你把负载拉开为主。红灯一开一关（这种功保护电路是自恢复的，由于负载，逆变器，电池都处于非正常情况下，所以很容易损坏电池，负载或逆变器）所以我还是建议大家买自锁的哪种。

二，逆变器指示正常，输出电压也正常。但一插上负载就会听叫声不断，负载正常工作。这种情况也是使用不当引起的。

1.是你使用的电池电量不够，引起低压报警，但电压还未达到低压保护的电压。所以你会听到长叫，但逆变器能正常工作。要处理这种问题的方法是两种：加大电池或减小你的负载。

2.会出现逆变器指示正常，输出电压也正常。但一插上负载就会听叫声不断这种情况，有可能是你使用的输入线过小引起。这种情况一般出现在对逆变器改装的网友多。解决问题方法就是加大输入线。如果是300W到500W的用6平方线，1000W的要用到10平方线以上，还有线的大小还与你的输入线长短有关，比如1000W用10平方线，不能长于50CM，如果要拉长线，哪就要用到16平方以上的线。最长能主能是1米。

三。接上逆变器，出现红登亮，没输出。这种情况主要是因为你的电池电压可能过充电，电压过高。如果出现叫声，问题在电池电压过低了。

四。接上逆变器风扇不转。一般情况下，逆变器的风扇都是输出功率控制的，也就是风扇转速由你所用的负载来引动。这样做的好处是可以降低静态电流，减小噪音。所以风扇一般都是控制在100W以上转的，小于100W风扇不动也是正常的。

五。一接上负载，逆变器就关机，重新开机时，逆变器又正常，但接上负载同样又关。这种情况，主要三两个原因。

1.是由于你的负载功率过大引起。逆变器功率保护了。比如：一个标称功率300W的逆变器，接一个350W的负载，就会引起关机。

2.逆变器的峰值不够。一般来说，市面上的逆变器的峰值一般设定在标称功率的2倍。如100W的逆变器，峰值可达200W.但有时侯，你的负载峰值却是3 倍以上的，就算你功率是90W，100W的逆变器也驱动不了，因为3倍的峰值就是270W了，它大于200W.因此买逆变器一定要注意的设备的峰值问是题。

3.你买的逆变器功率不够。现在在市面，逆变器的种类很多。有60多种牌子以上。在利润的追续下，很多卖家是叫大功率卖的。比如：100W说成 200W，300W说成500W，500W说成1000W.这些卖家有这样一个特点：就是对逆变器的专业性技术不了解。所以，你在卖逆变器时，不管自己懂不懂，你都要问一些很专业的东西，比如：500W的机子，用灯泡最大能工作几W？100AH电池用7.7W能工作多长时间等？你的变压器是什么型号的。有几个？一般300W的机，一定里边装有EC40以上的变压器一个，500W的有两个EC40，如果他们说是EC28，EC35的用一个来做300W，或2 个做500W，功率都不会够的。总之，你问他们里边的变压器多大，有几个你就可以算出它的功率了。

六．一般出现在电视机，显示器中。因为电视机，显示器中都带有消磁线圈，在开机瞬间电流可能达到15A以上，而逆变器的功率保护基本上也是采用电流或电压检测来实现的，因此在开机瞬间有很大的充击，因此常使一些标准功率大于电视机本身功率的逆变器关机。因此我们在卖电视机中用的逆变器时， 最好能算一下你的电视机峰值才决定购买多大功率的机。这个很重要的。如果你手上已买到了这种逆变器，最好在开机前用一个灯泡串接在电视的交流输入处，过了 30秒后把灯泡拉出来，然后把电视机插在逆变器上就可以工作了。